令和　年　月　日

電界強度（受信レベル）測定記録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | 施工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験日 | 　年　月　日 | 天候 |  |  |  |
| 測定器具 | 製作者 | 型式 | 測定範囲 | 測定者 | 　　　　　　印 |
|  |  |  |
| 放送局 | NHK(総合) | NHK(Eﾃﾚ) | UMK | MRT | 有料CH※(C13～C22) | 有料CH※(C23～C63) | 有料CH※(UHF13～52) |
| リモコン番号 | 1 | 2 | 3 | 6 | ※任意ch | ※任意ch | ※任意ch |
| わいわいﾃﾚﾋﾞCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信レベル（ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |
| ブ－スタ出力（ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |
| （受口場所名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受口出力（ｄＢμＶ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 変調誤差比：ＭＥＲ（ｄＢ） |  |  |  |  |  |  |  |
| ビット誤り率：ＢＥＲ |  |  |  |  |  |  |  |
| 搬送波対雑音比：Ｃ/Ｎ（ｄＢ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信画像評価 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合判定 |  |  |  |  |  |  |  |

　※判定基準値

受口出力：50～81[dBμV]、MER≧25[dB]、BER≦2.0E-4、C/N≧25[dB]

受信画像評価：最も減衰量の大きい端末受口で確認する。（※受信画像の写真を添付すること。）

　　　　　　　　評価基準　　○：　正常に受信

　　　　　　　　　　　　　　△：　ブロックノイズや画像フリーズ有

　　　　　　　　　　　　　　×：　受信不能

　　総合判定：上記、数値基準を全て満たし、かつ受信画像評価「○」で総合評価「○」とする。