令和　年　月　日

配管（水圧・気密・満水・通水・煙）試験記録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | 施工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験日 | 年　　月　　日 | 天候 |  | 試験者 | 印 |
| 対象管種 | 〇給水　〇排水（〇汚水、〇雑排水）〇ガス（都市ガス、〇ＬＰガス）　給湯〇空調（〇冷媒、〇ドレン排水）〇冷温水、〇高温水、〇蒸気、〇ブライン〇消火（屋内消火栓〇スプリンクラー、〇不活性ガス、〇（　　　　　））　〇油 |
| 試験基準 | ・給水：0.75MPaと「使用水圧×1.5」を比較して大きい数値（保持時間60分以上）・排水：最小35kPa（保持時間 最小15分）・ＬＰガス管：2.3～3.3 kPa×1.5以上・都市ガス管：1.0～2.5kPa×1.5以上・冷媒管：気密試験4.0MPa若しくはﾒｰｶｰ施工要領に掲載された数値（保持時間24時間） |
| 試験結果 | 開始時 | 日時 | 年　　月　　日　　午前・午後　　時　　分 | 備考 |
| 圧力 |  | （kPa･MPa） |  |
| 水位 |  | （mm） |  |
| 気温 |  | （℃） |  |
| 終了時 | 日時 | 年　　月　　日　　午前・午後　　時　　分 |  |
| 圧力 |  |  |  |
| 水位 |  |  |  |
| 気温 |  |  |  |
| 保持時間 | 　　　　（時間）　　　（分） |  |
| 試験圧力の変動 | （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| 試験水位の変動 | （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| 目視による漏洩 | （ 有 ・ 無 ） |  |  |
| 通　水　状　況 | （ 良 ・ 否 ） |  |  |
| 判　定 | （ 良 ・ 否 ） | [特記事項] |
| [備考] | ・試験を実施した範囲は、別添え　　　　図のとおり |
| ・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は、別添えのとおり |
| ・通水試験の写真は、別添えのとおり |
| ・目視確認状況の写真は、別添えのとおり |
|  |
|  |