令和　年　月　日

配管（水圧・気密・満水・通水・煙）試験記録

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  | 施工 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験日 | 年　　月　　日 | | | 天候 |  | 試験者 | | 印 | |
| 対象管種 | 〇給水　〇排水（〇汚水、〇雑排水）〇ガス（都市ガス、〇ＬＰガス）　給湯  〇空調（〇冷媒、〇ドレン排水）〇冷温水、〇高温水、〇蒸気、〇ブライン  〇消火（屋内消火栓〇スプリンクラー、〇不活性ガス、〇（　　　　　））　〇油 | | | | | | | | |
| 試験基準 | ・給水：0.75MPaと「使用水圧×1.5」を比較して大きい数値（保持時間60分以上）  ・排水：最小35kPa（保持時間 最小15分）  ・ＬＰガス管：2.3～3.3 kPa×1.5以上  ・都市ガス管：1.0～2.5kPa×1.5以上  ・冷媒管：気密試験4.0MPa若しくはﾒｰｶｰ施工要領に掲載された数値（保持時間24時間） | | | | | | | | |
| 試験結果 | 開始時 | 日時 | 年　　月　　日　　午前・午後　　時　　分 | | | | | | 備考 |
| 圧力 |  | | | | （kPa･MPa） | |  |
| 水位 |  | | | | （mm） | |  |
| 気温 |  | | | | （℃） | |  |
| 終了時 | 日時 | 年　　月　　日　　午前・午後　　時　　分 | | | | | |  |
| 圧力 |  | | | |  | |  |
| 水位 |  | | | |  | |  |
| 気温 |  | | | |  | |  |
| 保持時間 | | （時間）　　　（分） | | | | | |  |
| 試験圧力の変動 | | （ 有 ・ 無 ） | |  | | | |  |
| 試験水位の変動 | | （ 有 ・ 無 ） | |  | | | |  |
| 目視による漏洩 | | （ 有 ・ 無 ） | |  | | | |  |
| 通　水　状　況 | | （ 良 ・ 否 ） | |  | | | |  |
| 判　定 | （ 良 ・ 否 ） | | [特記事項] | | | | | | |
| [備考] | ・試験を実施した範囲は、別添え　　　　図のとおり | | | | | | | | |
| ・圧力、満水試験の開始時及び終了時の写真は、別添えのとおり | | | | | | | | |
| ・通水試験の写真は、別添えのとおり | | | | | | | | |
| ・目視確認状況の写真は、別添えのとおり | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |