## 容量算定表
太陽光発電設備及び蓄電池容量算定表
申請者
項目 |  | 数値 | 備考
太陽光発電設備 | 設備容量 |  | 入力必須
| 発電量/年 |  | 入力必須 ※１
| 発電量/日 | 0 | ①
電力使用量 | 電力使用量/年 |  | 入力必須 ※２
| 日中電力使用量/年 | 0 | 入力任意 ※３
| 夜間電力使用量/年 | 0 | 入力任意 ※３
| 電力使用量/日 | 0
| 日中電力使用量/日 | 0
| 夜間電力使用量/日 | 0 | ②
自家消費率（現状） |  | #DIV/0! | ※４
蓄電池 | 残量設定 |  | 入力必須 ※６
| 下限値 | #DIV/0! | ※５
| 上限値① | 0
| 上限値② | 0
| 上限値 | 0 | ※７
※１ 年間発電量をシミュレーションした結果を添付すること
※２ 過去１年間の電力使用量が分かるものを添付すること
※３ 日中：夜間＝１：２を基準としているため、基準と違う場合は書類を添付すること
※４ 自家消費率が30％を下回る太陽光発電設備の設置は認められません
※５ 日中の自家消費率が30％を下回る場合は、太陽光発電設備のみの設置は認められません
※６ 残量設定は多くても20％以下とすること
※７ 上限値以上の容量の蓄電池の設置は認められません
#DIV/0!
今回導入する蓄電池 | 容量 |  | 入力必須 ※７
| 有効容量 | 0 | (残量設定0%)③
自家消費率 | 日中（現状） | #DIV/0!
| 夜間分（蓄電池） | #DIV/0! | （①②の小さい方）/③
| 合計 | #DIV/0!
推定余剰電力量 |  | 0

## 【記入例①】容量算定表
太陽光発電設備及び蓄電池容量算定表
|  | 申請者 | ●● ●●
項目 |  | 数値 | 備考
太陽光発電設備 | 設備容量 | 5 | 入力必須
| 発電量/年 | 6000 | 入力必須 ※１
| 発電量/日 | 16.43 | ①
電力使用量 | 電力使用量/年 | 3900 | 入力必須 ※２
| 日中電力使用量/年 | 1300 | 入力任意 ※３
| 夜間電力使用量/年 | 2600 | 入力任意 ※３
| 電力使用量/日 | 10.68
| 日中電力使用量/日 | 3.56
| 夜間電力使用量/日 | 7.12 | ②
自家消費率（現状） |  | 21.67% | ※４
蓄電池 | 残量設定 | 20% | 入力必須 ※６
| 下限値 | 1.37 | ※５
| 上限値① | 8.9
| 上限値② | 16.08
| 上限値 | 8.9 | ※７
※１ 年間発電量をシミュレーションした結果を添付すること
※２ 過去１年間の電力使用量が分かるものを添付すること
※３ 日中：夜間＝１：２を基準としているため、基準と違う場合は書類を添付すること
※４ 自家消費率が30％を下回る太陽光発電設備の設置は認められません
※５ 日中の自家消費率が30％を下回る場合は、太陽光発電設備のみの設置は認められません
※６ 残量設定は多くても20％以下とすること
※７ 上限値以上の容量の蓄電池の設置は認められません
上記算定表より導入可能蓄電池容量は、1.37kWh～8.90kWh
今回導入する蓄電池 | 容量 | 8 | 入力必須 ※７
| 有効容量 | 6.4 | (残量設定20%)③
自家消費率 | 日中（現状） | 21.67%
| 夜間分（蓄電池） | 38.95% | （①②の小さい方）/③
| 合計 | 60.62%
推定余剰電力量 |  | 2364

## 【記入例②】容量算定表
太陽光発電設備及び蓄電池容量算定表
|  | 申請者 | ●● ●●
項目 |  | 数値 | 備考
太陽光発電設備 | 設備容量 | 2 | 入力必須
| 発電量/年 | 2400 | 入力必須 ※１
| 発電量/日 | 6.57 | ①
電力使用量 | 電力使用量/年 | 3900 | 入力必須 ※２
| 日中電力使用量/年 | 1300 | 入力任意 ※３
| 夜間電力使用量/年 | 2600 | 入力任意 ※３
| 電力使用量/日 | 10.68
| 日中電力使用量/日 | 3.56
| 夜間電力使用量/日 | 7.12 | ②
自家消費率（現状） |  | 54.19% | ※４
蓄電池 | 残量設定 | 20% | 入力必須 ※６
| 下限値 | 0 | ※５
| 上限値① | 8.9
| 上限値② | 3.76
| 上限値 | 3.76 | ※７
※１ 年間発電量をシミュレーションした結果を添付すること
※２ 過去１年間の電力使用量が分かるものを添付すること
※３ 日中：夜間＝１：２を基準としているため、基準と違う場合は書類を添付すること
※４ 自家消費率が30％を下回る太陽光発電設備の設置は認められません
※５ 日中の自家消費率が30％を下回る場合は、太陽光発電設備のみの設置は認められません
※６ 残量設定は多くても20％以下とすること
※７ 上限値以上の容量の蓄電池の設置は認められません
上記算定表より導入可能蓄電池容量は、0.00kWh～3.76kWh
今回導入する蓄電池 | 容量 | 3 | 入力必須 ※７
| 有効容量 | 2.4 | (残量設定20%)③
自家消費率 | 日中（現状） | 54.19%
| 夜間分（蓄電池） | 36.53% | （①②の小さい方）/③
| 合計 | 90.72%
推定余剰電力量 |  | 224